从化市处置电网大面积停电事件

应急预案及操作手册

从化市处置电网大面积停电事件

应急预案

2014年11月修订

目    录

1.总则………………………………………………………… 6

- 1.1 编制目的和依据………………………………………… 6

1.2 适用范围………………………………………………… 6

1.3 工作原则………………………………………………… 7

2 组织机构与职责……………………………………………8

2.1 市电网大面积停电事件应急联席会议及其职责……… 8

2.2 市应急联席会议办公室及其职责……………………… 9

- 2.3 市应急联席会议成员单位职责………………………… 10

2.4 镇（街）停电应急指挥机构及其职责………………… 11

2.5 电力企业、电力调度机构、重要用户、电力应急工作

专家组职责………………………………………………12

3 电网大面积停电事件分级…………………………………14

- 3.1 分级原则………………………………………………… 14

- 3.2 分级标准………………………………………………… 14

4 预警级别及发布……………………………………………15

4.1 电网大面积停电事件预警级别………………………… 15

- 4.2 预警发布与解除………………………………………… 16

5 应急分析和准备……………………………………………16

- 5.1 风险分析………………………………………………… 16

- 5.2 完善电力系统应急预案………………………………… 17

- 5.3 落实社会应急职责……………………………………… 17

- 5.4 完善重要用户应急准备………………………………… 17

5.5 宣传、培训和演练……………………………………… 17

6 应急保障……………………………………………………18

6.1 技术保障………………………………………………… 18

- 6.2 装备保障………………………………………………… 19

6.3 人员保障………………………………………………… 20

- 6.4 资金保障………………………………………………… 20

- 6.5 应急指挥中心…………………………………………… 20

7 应急响应……………………………………………………21

7.1 启动预案………………………………………………… 21

7.2 应急行动………………………………………………… 22

- 7.3 应急终止………………………………………………… 23

- 8 信息报告和发布……………………………………………25

9 后期处置……………………………………………………25

9.l 事故调查………………………………………………… 25

- 9.2 改进措施………………………………………………… 26

10 附则………………………………………………………..26

10.1 预案管理与更新……………………………………….. 26

10.2 预案实施时间………………………………………….. 26

1 总则

- 1.1 编制目的和依据

1.1.1 编制目的

为应对从化市电网突发大面积停电事件，正确、迅速、有序地组织和恢复电力供应，减轻停电给经济社会活动造成的影响和损失，促进应急工作的制度化和规范化，提高应急的快速反应能力，结合我市实际，特制定本预案。

1.1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》、《广州电网安全风险管理制度》、《广州市处置电网大面积停电事件应急预案》和《从化市突发公共事件总体应急预案》等有关规定。

1.2 适用范围

1.2.1 本预案所指的大面积停电事件，是指电力生产受严重自然灾害影响或在生产运行中发生重特大事故，引起连锁反应，造成从化地区电网减供负荷达20％以上而引起的大面积停电事件。

1.2.2 本预案适用于从化市应对和处置大面积停电事件。

1.2.3 本预案适用于规范在从化地区电网发生大面积停电事件下，各有关部门和单位组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。

1.3 工作原则

按照以下四个原则，建立政府领导、部门协作，企业为主、用户配合的电力应急预警、抢险、处置和恢复重建等工作体系。

1.3.1 预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强电力安全管理，强化电网风险的预警机制，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止重特大电力事故的发生；加强电力设施保护宣传和行政执法力度，提高公众保护电力设施的意识；协调发电燃料供给，规范电力市场秩序，避免发生电力供应危机；开展大面积停电恢复控制研究，制订科学有效的电网恢复预案；开展停电救援和应急处置演习，提高对大面积停电事件处理和应急救援综合处置能力。

1.3.2 统一指挥。在广州市应急联席会议统一指挥下，在从化市政府领导下，通过市应急指挥机构和从化地区电网调度机构组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护社会稳定、恢复生产等各项应急工作。

1.3.3 分工负责。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。从化供电局按照电网结构和调度管辖范围，制订和完善相应的电网应急处理和恢复预案，保证电网尽快恢复供电；各发电企业严格执行调度命令，完善保“厂用电”的措施，确保机组的启动能力和电厂自身安全；电力用户根据重要程度，自备必要的自发电等保安措施，避免在突发停电情况下发生次生灾害。市有关部门和各镇政府、街道办按各自职责，组织做好电网大面积停电事件应急准备和处置工作。

1.3.4 保证重点。在电网事故处理和控制中，将保证主干电网的安全放在第一位，采取各种必要手段，防止事故范围扩大，防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中，优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备恢复，提高整个系统恢复速度。在供电恢复中，优先考虑对重点区域、重点单位和重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

2 组织机构与职责

2.1 市电网大面积停电事件应急联席会议及其职责

2.1.1 市电网大面积停电事件应急联席会议成员单位

成立市电网大面积停电事件应急联席会议（以下简称市电网应急联席会议），统一领导指挥从化市电网大面积停电事件应急处置工作。联席会议第一召集人（应急处置时为总指挥）由市政府分管副市长担任，第二召集人（应急处置时为副总指挥）由市政府办分管副主任、市应急办主任、市经贸局及从化供电局主要领导担任。

市电网应急联席会议成员单位包括市委宣传部、市发改局（物价局）、公安局（消防大队）、民政局、财政局、交通局、城乡建设局、水务局、卫生局、安监局、广播电视台、从化电信局、从化供电局等单位。

2.1.2 市电网应急联席会议主要职责

（1）贯彻国家、广东省和广州市电网大面积停电事件应急联席会议和市应急委员会的应急决策和部署，研究从化市应对电网大面积停电事件的应急决策和部署。

（2）协调相关地区、相关部门应急指挥机构的关系，指挥社会应急救援工作。

（3）统一领导从化市大面积停电应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作，向市应急委员会报告，并请求支援。

（4）根据广州市应急联席会议命令或本市情况，决定启动和终止应急预案，宣布进入大面积停电事件应急状态，发布具体应急指令：宣布解除大面积停电事件应急状态。

2.2 市应急联席会议办公室及其职责

市应急联席会议下设办公室，负责日常工作。办公室设在市经贸局，成员由市经贸局和从化供电局组成，办公室主任由市经贸局分管领导担任，副主任由从化供电局分管领导担任。

办公室主要职责：

（1）落实广州市和从化市应急联席会议部署的各项任务。

（2）执行广州市、从化市应急联席会议下达的应急指令。

（3）发布电网大面积停电事件预警信息。

（4）组织制订应急预案，并监督执行情况。

（5）建立市应急联席会议成员及相关单位的联络指挥网络。

（6）向市应急办报告突发大面积停电事件应急处理情况，并请求协助。

（7）掌握应急处理和供电恢复情况。

（8）协调相关部门应急救援工作及信息发布工作。

（9）组织应急教育、培训、演练。

- 2.3 市应急联席会议成员单位职责

2.3.1 市应急联席会议成员单位要建立和完善本系统或本单位内应对电网大面积停电事件的应急预案。

2.3.2 各成员单位在停电应急处理中的主要职责。

（1）市经贸局：负责协调电力系统企业修复电力设施，尽快恢复电力供应，协调组织必要生活资料的调运和市场供应。

（2）市应急办：协助市应急联席会议总指挥做好电网大面积停电事件的应急处置和信息报送工作。

（3）市委宣传部：负责统筹协调市属媒体做好从化市大面积停电事件的新闻报道和宣传教育，并协调广州地区新闻媒体在抢险和停电恢复期做好舆论引导工作。

（4）市发改局（物价局）：负责组织储备粮食的调拨供应工作；负责大面积停电事件区域的价格监控，应对突发价格异动事件，维护市场价格秩序。

（5）市城乡建设局：负责市政设施的抢险及恢复城市公共照明，保障城市公共系统有序和正常。

（6）市交通局：负责疏导公共场所人群和滞留旅客，保障发电燃料、抢险救援物资和必要生活资料等的应急运输。

（7）市公安局（消防大队）：负责维持停电事件地区的道路交通和治安秩序，协助疏散事故现场人员，做好消防抢险救灾工作，维护交通秩序。

（8）市财政局：负责审核和拨付经市政府确定的事故防范和处理经费，以及市应急联席会议为处理电网大面积停电事件所发生的相关费用。

（9）市民政局：负责指导事故发生地政府做好停电造成生活困难的群众救助工作。

（l0）市卫生局：组织协调各医院自保电源应急启动和采取临时应急措施、组织伤员救治工作。

（11）市安监局：指导协调企业开展生产安全事故防范及应急救援工作，组织从化市大面积停电事件中伤亡事故的调查处理工作。

（13）从化市电信局、广播电视台负责大面积停电事件期间通信保障工作和事故抢险救灾的宣传报道工作（用主要频道和频率）。

（14）市水务局：负责供水调度保障和恢复供应。

- 2.4 镇（街）停电应急指挥机构及其职责

2.4.1镇（街）建立停电应急联席会议

镇政府（街道办）结合本辖区实际相应成立地区处置电网大面积停电事件应急联席会议，统一领导指挥本辖区大面积停电事故应急处置工作。第一召集人由各镇(街)分管领导担任，第二召集人由镇（街）应急办、经济管理办（科）和供电所领导担任，各相关部门为成员。

2.4.2 镇政府（街道办）停电应急联席会议职责

（1）参照从化市处置电网大面积停电事件应急预案，结合本辖区实际制订地区相应的预案，建立和完善相应的电网大面积停电应急救援与处置体系，预案报市应急联席会议办公室备案。

（2）贯彻国家、省、广州市和我市应急联席会议的应急决策和部署，研究和落实本辖区应对电网大面积停电事故的应急决策和部署。

（3）统一领导本辖区大面积停电应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作，指挥社会应急救援工作，维持地区社会秩序。

（4）按照市应急联席会议命令或本辖区情况，决定启动和终止应急预案，发布具体应急指令。

- 2.5 电力企业、电力调度机构、重要用户、电力应急工作专家组职责

2.5.1 电力企业职责

广州从化供电局及从化辖区内各发电企业成立各自相应的应急指挥机构，制订预案，建立和完善应急救援与处置体系。

（1）广州从化供电局：负责所辖电网运行风险、电力供应预警，重、特大电力突发事件报告及安全运行和事故抢险工作，保证事故和紧急情况下从化地区的电力供应；为重要用户内部电力事故的处理提供必要的技术支援；

（2）从化辖区内各水电企业：认真制订电网事故应急预案，做好物资准备和应急演练等工作；负责本电厂重、特大电力突发事故报告和抢修抢险，按电网调度命令调整发电出力和运行方式，与电网调度紧密联系，保证电厂自用电并尽快恢复发电上网。

2.5.2 电力调度机构职责

从化供电局电力调度机构是电网事故处理的指挥中心，值班调度员是电网事故处理的指挥员，统一指挥调度管辖范围内的电网事故处理。

主要职责：

（1）服从上一级调度命令，指挥本级电网事故处理；

（2）启动电网事故处理预案，控制事故范围，保证电网安全，尽快恢复电网供电；

（3）及时将大面积停电的程度和范围等情况向广州供电局应急指挥机构和广州市电网应急联席会议办公室汇报。

2.5.3 重要用户职责

市政设施、运输、医院、学校、金融、通讯、电视（电台）商场和危化行业等单位、重要企业，要建立和完善本单位应对大面积停电事件的应急预案，负责本单位事故抢险和应急处理，并进行演练。

2.5.4 电力应急工作专家组职责

组织有关部门和电力行业专家，组建从化市电力应急工作专家组。发挥电力科技专家和电力工作专业人员在电力应急工作中的参谋和技术支持作用。

主要职责：

（1）收集国内外有关信息和资料，研究我市大面积停电的预防和事故应急处置措施等；

（2）参与策划大面积停电应急处置方案和演练。督促和指导发电、供电、用电企业研究并采用有效措施和安全技术，提高电力系统安全运行水平和应急能力；

（3）参与应急处置和事故分析，及时提供技术支持，提出专业抢险救灾措施，控制事态发展，防止事故扩大。

3 电网大面积停电事件分级

- 3.1 分级原则

根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》、《广州市处置电网大面积停电事件应急预案》、《广州市突发公共事件总体应急预案》和《从化市突发公共事件总体应急预案》对突发事件分级的定义，依据电网大面积停电的严重程度、可控性和影响范围等因素，将从化市大面积停电事件由高到低划分为四级：I级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。

- 3.2 分级标准

3.2.1 发生下列情况之一，视为I级（特别重大）电网大面积停电事件：

（1）《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》规定的I级停电事件；

（2）从化电力供应负荷损失达60％及以上，大面积局域电网失去稳定或失去控制；

（3）从化地区电网与系统解列，成为不稳定孤岛运行状态；

（4）事态异常严重，危及社会稳定和安全，影响特别重大，长时间停电的事件。

3.2.2 发生下列情况之一，视为Ⅱ级（重大）电网大面积停电事件：

（1）《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》规定的Ⅱ级停电事件；

（2）从化电力供应负荷损失达40％～60％，大范围停电，危及从化地区电网稳定；

（3）事态严重，危及社会稳定和安全，影响重大，长时间停电的事件。

3.2.3 Ⅲ级（较大）电网大面积停电事件是指造成从化电力供应负荷损失达20％～40％，导致大面积局域电网较长时间停电，事态较严重，威胁社会稳定和安全，影响较大的停电事件。

3.2.4 Ⅳ级（一般）电网大面积停电事件是指造成从化电力供应负荷损失达10％～20％，导致多个局域电网较长时间停电，影响范围较大，但事态可控的停电事件。

4 预警级别及发布

4.1 电网大面积停电事件预警级别

预警级别依据电网大面积停电事件可能造成的紧急程度、危害程度和发展态势，对应大面积停电事件分级，相应由高到低划分为I级预警（特别严重）、Ⅱ级预警（严重）、Ⅲ级预警（较重）、Ⅳ级预警（一般）四个级别，并依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

- 4.2 预警发布与解除

当预测可能发生电网大面积停电事件时，根据事态情况，按照预警级别分类，经市应急联席会议批准后，由市应急联席会议办公室发布相应级别的颜色预警信号。事件结束时，解除预警。

5 应急分析和准备

- 5.1 风险分析

近年来，从化电网建设速度滞后用电负荷增长，存在电网结构薄弱、变电站主变容量及布点不足等问题，随时可能引发连锁反应，导致大面积停电，严重影响城市的正常秩序。

5.1.1 加强电网监视和完善电网建设

广州从化供电局应加强电网安全运行的监控和研究，及时发现电网薄弱环节和存在问题，通过完善继电保护和安全稳定控制系统，设置合适解列点，提高电力系统通信和调度自动化水平；加强电网建设，合理配置电源布点，构建灵活可靠的电网结构等，努力确保电网运行安全。

- 5.1.2 完善事故监测、预警、报告等机制

发电和供电企业应建立完备的事故监测、预警、报告和应急处置工作机制，对出现的问题早发现、早处理，尽量将事故控制在初发阶段和局部地区，防止事故扩大化。对重大危险源及时进行风险分析，落实监控和重大风险信息上报工作。

- 5.2 完善电力系统应急预案

5.2.1 电网企业应急预案。广州从化供电局会同各发电企业根据有关规程、规定制订电网事故应急预案和电网“黑启动”预案，一旦发生大面积停电事件，按照规定启动应急预案。

5.2.2 发电企业应急预案。从化辖区内各发电企业要制订本系统、本单位的应急预案，增强电厂应对大面积停电事件的能力，确保发电设各的完好和安全。

5.2.3 完善应急保安电源。广州从化供电局及其调度机构、各发电厂必须按照设计规程等规定配各应急保安电源。

- 5.3 落实社会应急职责

政府各部门、各有关单位应按预案要求落实社会综合应急职责分工，一旦发生大面积停电事件，能迅速、有序地开展社会综合应急工作。

- 5.4 完善重要用户应急准备

政府各部门和重要用户应按要求做好必要的应急准备，包括准备自备电源、应急照明灯，配备必要的应急物资和技术人员，提高抵御大面积停电事故的应急能力。

5.5 宣传、培训和演练

5.5.1 宣传

电力企业和重要电力用户应对员工开展防范事故的安全生产教育和救援教育，并在宣传部门指导下通过新闻媒体向公众宣传出现大面积停电情况时如何采取措施处置，增强公众自我保护意识。

- 5.5.2 培训

各电力企业和重要电力用户应适时组织员工开展应急预案培训学习和演练，并通过专业技术交流和应急工作研讨会，提高本行业应急救援业务知识水平。

- 5.5.3 演练

市应急联席会议定期组织开展应急联合演习，增强部门之间的协调配合。各电力企业和重要电力用户应根据自身特点，定期组织本企业的应急救援演习。

6 应急保障

6.1 技术保障

6.1.1 加强技术支持部门的应急基础保障工作。市应急联席会议根据需要聘请电力生产、管理、科研等方面的专家，设立电力系统安全和应对突发大面积停电事件咨询专家小组，负责提供技术咨询和决策支持。

6.1.2 电力企业应借鉴国内外先进经验，增加技术投入，不断完善电网大面积停电应急技术保障体系。

6.1.3 提高系统通信水平。市应急联席会议各成员单位应与联席会议办公室建立太面积停电事件联系专线，确保大面积停电情况下绝对可靠的通信方式，确保联席会议办公室正常运作，做到信息和指令畅通。

- 6.2 装备保障

各单位以及电力企业在积极利用现有装备的基础上，要根据应急工作需要，建立和完善救援装备数据库和调用制度，配备必要的应急救援装备。市应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处于可正常使用的状态。

6.2.1 下列单位应按照一类标准配备应急供电设施。

（1）市委、市政府、市武装部办公场所及海关口岸。

（2）通信、供水、供气、广播电视台等单位及指挥调度中心，从化汽车站等。

（3）金融单位、从化市中心医院、从化中医院、疾病控制中心、危险品仓库、监狱、化工以及易造成重大设备损害和有毒物质泄露的企业。

一类应急供电设施配备标准要求：配备适当自备发电机组，可在5分钟内恢复本单位基本供电；发电机组容量应能够保证在停电期间维持本单位基本运作和保障人身安全的电力供应。

6.2.2 下列场所应按照二类标准配备应急供电设施。

（1）人群集中的大中型商场、娱乐、体育、休闲和餐饮场所；

（2）九层以上公共建筑的楼梯、走道及地下室；

二类应急供电设施配备要求：安装足够的应急照明设备，满足不少于2小时的紧急照明需要，保证大面积停电事件下人群有序疏散和财产安全，条件允许的可视实际需要自备发电机。

6.3 人员保障

6.3.1 政府部门要引导社会重视和提高对电网大面积停电事件的认识，通过宣传、引导和组织模拟演练等提高各行业人员的应急处置能力。

6.3.2 加强电力企业的电力调度、运行值班、抢修维护、生产管理、事故救援队伍建设，通过日常技能培训和模拟演练等提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。可利用已组建的供电和发电救援队伍作骨干力量。

6.3.3 加强重点单位和重要用户的值班和事故救援队伍建设，通过日常严格管理、培训和演练等提高各类人员的业务技术和应急处置能力。

- 6.4 资金保障

6.4.1 市应急联席会议办公室费用由市财政统筹安排。

6.4.2 电网事故应急所需资金由电力企业自行解决。

6.4.3 重点自保单位安全电源和应急照明设备由各单位自筹资金建设。

- 6.5 应急指挥中心

根据电力应急指挥需要，在广州从化供电局办公太楼内建立从化市电力应急指挥中心，要求与各供电所联网，具有多媒体演示、信息处理等功能，技术支持系统基本满足应急指挥需要。

7 应急响应

7.1 启动预案

7.1.1 程序

（1）当发生大面积停电事件时（不分级别），广州从化供电局应急指挥机构应立即将停电范围、负荷损失情况、发展态势、采取措施等情况报告市应急联席会议办公室。

（2）市应急联席会议办公室立即将停电事件基本情况报告市应急联席会议总指挥和副总指挥，同时报告市应急办。如果发生I级或Ⅱ级大面积停电事件，应同时报告广州市应急联席会议办公室，由广州市应急联席会议启动相应应急预案。

（3）市应急联席会议办公室尽快掌握停电事件发生的时间、停电区域、初步原因、影响范围、损失情况、已经采取和即将采取的措施、受控程度及发展趋势。由市应急联席会议总指挥或副总指挥主持召开紧急会议，就有关重大应急问题做出决策和部署，宣布启动预案。

（4）市应急联席会议办公室及时将事态发展有关情况通告市应急联席会议成员单位，并报告广州市应急联席会议办公室和市应急办。

（5）从化地区各发电企业在获知发生大面积停电事件后，立即启动相应应急预案，严格执行电网调度命令。同时向市应急联席会议办公室报告本单位运行和应急准备等情况。

（6）市应急联席会议成员单位及受大面积停电事件影响的有关单位，立即启动本单位相应应急预案，并及时向市应急联席会议办公室和上级机构报告本单位应急响应情况。

7.1.2 事件通告

（1）当发生I级或Ⅱ级停电事件后，经广州市应急联席会议办公室同意或授权，由市应急联席会议办公室负责将事件影响范围、发展情况、抢险进度、预计恢复时间等内容及时向市有关单位和公众进行通报，避免引起社会恐慌。应急状态解除后，及时通告。发生Ⅲ级和Ⅳ级停电事件后，直接由市应急联席会议办公室负责通告信息。

（2）在大面积停电期间，各级政府部门要加强信息发布和舆论宣传工作，积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

7.2 应急行动

7.2.1 电网与供电恢复

发生电网大面积停电事件后，电力调度机构和有关电力企业要迅速组织抢修，尽快恢复电网运行和电力供应。

（1）在电网恢复过程中，电力调度机构负责协调电网、电厂、用户之间的电气操作、机组启动、用电恢复，保证电网安全稳定并留有必要裕度。条件具备时，优先恢复重要地区、重要用户的电力供应；

（2）在电网恢复过程中，各发电厂要严格执行电力调度命令，及时恢复机组并网运行，按要求调整发电出力；

（3）在供电恢复过程中，各电力用户要严格按照调度计划分时分步地恢复用电。

7.2.2 指挥与协调

发生大面积停电事件后，由市应急联席会议办公室通知各联席会议成员及专家组成员，到电网应急指挥中心（暂定在广州从化供电局），由市应急联席会议总指挥统一指挥处置工作。主要包括：

（1）研究实施应急救援措施，控制事态发展，将影响降至最低。

（2）组织有关部门负责人、专家和应急队伍参与应急救援。

（3）部署现场治安秩序维护和社会稳定工作。

（4）协调事故发生区域，做好本区域应急处置和保障工作。

（5）及时向广州市应急联席会议和市应急办报告，并在需要时请求支援。

（6）组织新闻媒体做好信息发布。

7.2.3 社会应急

发生大面积停电事件后，根据市应急联席会议指令，受影响或受波及各镇（街）、各有关部门、各类电力用户要按职责分工立即行动，组织开展社会停电应急救援与处置工作。

（1）对停电后易造成重大影响、重大生命财产损失的重要用户，按照有关技术要求迅速启动保安电源，避免造成更大损失。

（2）医院、学校、电影院、商场、车站等人群较多聚集的场所，停电后应迅速启动应急照明，组织人员有组织、有秩序地集中或疏散，确保所有人员人身安全。

（3）公安、武警等单位在发生停电的地区要加强对关系国家安全和公共安全的重点单位的安全保卫，加强巡逻，严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。情况严重时请求军队给予支援。

（4）消防部门要做好灭火救援应急准备工作，及时扑救大面积停电期间发生的火灾。

（5）交通管理部门要组织力量，加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障各项应急工作正常进行。

（6）物资供应部门要迅速组织有关应急物资的加工、生产、运输和销售，保证居民在停电期间的基本生活资料供给。

（7）停电地区各类电力用户要及时启动相应停电预案，防止发生次生灾害。

（8）电力企业要按照预案迅速组织力量开展事故抢险救灾，修复被损电力设施，恢复灾区电力供应。

- 7.3 应急终止

在同时满足下列条件下，市应急联席会议经研究决定宣布解除电网大面积停电事件应急状态。

7.3.1 电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定。

7.3.2 停电负荷恢复80％及以上，重点地区负荷恢复90％及以上。

7.3.3 无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应造成重大影响或严重威胁的事件。

- 8 信息报告和发布

市应急联席会议办公室负责将事件信息统一对外发布，负责草拟信息发布稿，经市应急联席会议（总指挥或副总指挥）审定后，及时向广州市应急联席会议办公室报告我市大面积停电事件有关情况，按照《印发广州市突发事件信息发布管理规定的通知》（穗府办〔2010〕57号）等有关规定执行。

新闻宣传部门应配合市应急联席会议办公室，组织主要新闻媒体，严格按照国家、省、广州市政府及我市的有关规定，及时做好宣传报道工作。

9 后期处置

9.l 事故调查

大面积停电之后，市应急联席会议办公室召集应急工作专家组，配合广州市事故调查组或市有关部门，组成事故调查组进行事故调查。各镇（街）、各有关部门和单位要认真配合市调查组的工作，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失等情况，并及时报告市调查组。

事故调查应与现场应急处置工作有机结合。事故调查组到达现场后应认真听取现场应急处置工作情况介绍，并与现场应急指挥机构协调，参与现场应急处置工作。

事故调查工作包括：组成调查组，应急救援情况调查，事故现场调查，技术分析，事故原因判定，事故性质和责任查明，编写事故调查报告，提出安全预防措施建议。

- 9.2 改进措施

9.2.1 大面积停电之后，电力企业应及时组织生产、运行、科研等部门联合攻关，研究事故发生机理，分析事故发展过程，吸取事故教训，提出具体措施，进一步完善和改进电力应急预案。

9.2.2 各镇（街）、各有关部门应及时总结社会应急救援工作的经验教训，进一步完善和改进社会停电应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

10 附则

10.1 预案管理与更新

本预案由市经贸局会同广州从化供电局根据应急救援相关法律法规及《广州市处置电网大面积停电事件应急预案》修订情况、部门职责变动情况及实施过程出现的问题等情况及时修订，并报市应急委员会批准后实施。

10.2 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

从化市处置电网大面积停电事件

应急预案

操

作

手

册

目    录

一、从化市处置电网大面积停电应急处置流程图…………… 29

- 二、突发大面积停电事件应急处置程序……………………… 30

三、电网大面积停电事件应急预案体系……………………… 33

四、电网大面积停电事件分级标准…………………………… 33

五、电网大面积停电事件应急联席会议成员单位及职责…… 34

六、电网大面积停电事件应急联席会议办公室成员及职责… 35

七、电网大面积停电事件应急专家组成员联络表…………… 36

- 八、电网大面积停电事件检测预警网络……………………… 36

九、电网大面积停电事件应急救援队伍……………………… 36

十、应急物资储备……………………………………………… 37

十一、电网大面积停电事件日常应急工作联络表…………… 37

从化市电网大面积停电事件

应急

结束

一、从化市处置电网大面积停电应急处置流程图

广州市应急联席会议 广州市供电局、市政府（应急办）

从化供电局

广州电力调度机构

从化电力调度机构

从化供电局应急指挥机构

市应急联席会议（指挥中心）

市政府相关部门、相关单位；各镇（街）应急办

启动电网事故抢修处理预案

执行广州市大面积停电应急指令或启动从化市电网大面积停电应急预案

启动社会各应急预案

应急救援与处置事故抢险、应急救援电力恢复、信息发布

技术保障

装备保障

人员保障

后期处理

（事故调查、改进措施）

二、突发大面积停电事件应急处置程序

（一）先期处置

当发生大面积停电事件时（不分级别）时，立即进入预警状态，市政府及相关职能部门应当采取以下措施：

1.立即启动应急预案。

2.发布预警公告。

当发生I级或Ⅱ级停电事件后，经广州市应急联席会议办公室同意或授权，由市应急联席会议办公室负责将事件与影响范围、发展情况、抢险进度、预计恢复时间等内容及时向市有关单位和公众进行通报，避免引起社会恐慌。应急状态解除后，及时通告。发生Ⅲ级和Ⅳ级停电事件后，直接由市应急联席会议办公室负责通告信息。

3.指令相关部门做好交通、通信、物资、财政、公安（消防）等支援工作。

4.及时向公众及媒体发布电网检修、恢复信息，掌握公众反映及舆论动态。

（二）分级响应

1.I级或Ⅱ级应急响应。发生特别重大或重大停电事件，市电网应急办立即组织成员单位和专家组进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，同时报告广州市电网应急办，在广州市电网应急联席会议下令启动I级或Ⅱ级应急响应后，市电网应急办在广州市电网应急联席会议统一指挥部署下，组织开展电网大面积停电事件在应急处置工作。

2.Ⅲ级和Ⅳ级应急响应。发生极大或一般停电事件，市电网应急办立即组织成员单位和专家组进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，同时报告广州市电网应急办。由市电网应急联席会议总指挥或授权的副总指挥主持召开紧急会议，就应对措施和应急救援做出决策和部署，并宣布启动Ⅲ级和Ⅳ级应急响应。市电网应急办向各有关单位发布应急启动命令，并立即派出工作组赶赴事发现场开展应急处置工作，应急处置情况及时报告省电网应急办。

（三）组织指挥

发生大面积停电事件后，市应急联席会议办公室通知各联席会议成员及专家组成员到电网应急指挥中心，由市应急联席会议总指挥统一指挥处置工作。

（四）应急处置

发生电网大面积停电事件后，电力调度机构和有关电力企业要迅速组织抢修，尽快恢复电网运行和电力供应。

1.在电网恢复过程中，电力调度机构负责协调电网、电厂、用户之间的电气操作、机组启动、用电恢复，保证电网安全稳定并留有必要裕度。条件具备时，优先恢复重要地区、重要用户的电力供应；

2.在电网恢复过程中，各发电厂要严格执行电力调度命令，及时恢复机组并网运行，按要求调整发电出力；

3.在供电恢复过程中，各电力用户要严格按照调度计划分时分步地恢复用电。

（五）保障行动

当发生大面积停电事件时，相关成员单位要根据工作职责实施技术、装备、人员、资金等方案的保障行动。

（六）信息发布

市应急联席会议办公室负责将事件信息统一对外发布，负责草拟信息发布稿，经市应急联席会议（总指挥或副总指挥）审定后，及时向广州市应急联席会议办公室报告我市大面积停电事件有关情况，按照《印发广州市突发事件信息发布管理规定的通知》（穗府办〔2010〕57号）等有关规定执行。

新闻宣传部门应配合市应急联席会议办公室，组织主要新闻媒体，严格按照国家、省、广州市政府及我市的有关规定，及时做好宣传报道工作。

（七）应急终止

在同时满足下列条件下，市应急联席会议经研究决定宣布解除电网大面积停电事件应急状态。

1.电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定。

2.停电负荷恢复80％及以上，重点地区负荷恢复90％及以上。

3.无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应造成重大影响或严重威胁的事件。

（八）后期处置

市应急联席会议指导有关部门调查事故原因，编写事故总结报告，分析事物发展过程，收取了事故教训，进一步完善和改进应急预案。

三、电网大面积停电事件应急预案体系

| 发布单位 | 预案名称 |
| --- | --- |
| 广州市政府 | 《广州市处置电网大面积停电事件应急预案》 |
| 从化市政府 | 《从化市处置电网大面积停电事件应急预案》 |

四、电网大面积停电事件分级标准

| 级别 | 预警颜色 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| I级预警 （特别 严重） | 红 | 1.《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》规定的I级停电事件； 2.从化电力供应负荷损失达60％及以上，大面积局域电网失去稳定或失去控制； 3.从化地区电网与系统解列，成为不稳定孤岛运行状态； 4.事态异常严重，危及社会稳定和安全，影响特别重大，长时间停电的事件。 |
| Ⅱ级预警 (严重） | 橙 | 1.《广东省处置电网大面积停电事件应急预案》规定的Ⅱ级停电事件； 2.从化电力供应负荷损失达40％～60％，大范围停电，危及从化地区电网稳定； 3.事态严重，危及社会稳定和安全，影响重大，长时间停电的事件。 |
| Ⅲ级预警 （较重） | 黄 | 是指造成从化电力供应负荷损失达20％～40％，导致大面积局域电网较长时间停电，事态较严重，威胁社会稳定和安全，影响较大的停电事件。 |
| Ⅳ级预警 （一般） | 蓝 | 是指造成从化电力供应负荷损失达10％～20％，导致多个局域电网较长时间停电，影响范围较大，但事态可控的停电事件。 |

五、电网大面积停电事件应急联席会议成员单位及职责

| 单位 | 负责人及 联系电话 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 市应急联席 会议 | 总指挥：副市长 李东强13602211323 副总指挥：市政府督导员 阮世雄13926171328 市应急办主任： 潘耀东13926157788 市经贸局局长： 李泳忠13902321600 从化供电局： 苏志鹏13808880705 | 1.贯彻国家、广东省和广州市电网大面积停电事件应急联席会议和市应急委员会的应急决策和部署，研究从化市应对电网大面积停电事件的应急决策和部署； 2.协调相关地区、相关部门应急指挥机构的关系，指挥社会应急救援工作； 3.统一领导从化市大面积停电应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作，向市应急委员会报告，并请求支援； 4.根据广州市应急联席会议命令或本市情况，决定启动和终止应急预案，宣布进入大面积停电事件应急状态，发布具体应急指令：宣布解除大面积停电事件应急状态。 |
| 市应急办 | 潘耀东主任 13926157788 | 协助市应急联席会议总指挥做好电网大面积停电事件的处置和协调工作。 |
| 市委宣传部 | 李小敏副部长 13602215908 | 负责统筹协调市属媒体做好从化市大面积停电事件的新闻报道和宣传教育，并协调广州地区新闻媒体在抢险和停电恢复期做好舆论引导工作。 |
| 市发改局 （物价局） | 潘路明副局长 13609059188 | 负责大面积停电事件区域的价格监控，应对突发价格异动事件，维护市场价格秩序。 |
| 市经贸局 | 黄燕芳副局长 13926100663 | 负责协调电力系统企业修复电力设施，尽快恢复电力供应，协调组织必要生活资料的调运和市场供应。 |
| 市城乡建设局 | 汤建明副局长 13602214978 | 负责市政设施的抢险及恢复城市公共照明，保障城市公共系统有序和正常。 |
| 市交通局 | 李碧红科长 13602217332 | 负责疏导公共场所人群和滞留旅客，保障发电燃料、抢险救援物资和必要生活资料等的应急运输。 |
| 市水务局 | 李普航副局长 13602215438 | 负责供水调度保障和恢复供应。 |
| 市公安局 （消防大队） | 王燕北副大队长 13925000119 | 负责维持停电事件地区的道路交通和治安秩序，协助疏散事故现场人员，做好消防抢险救灾工作，维护交通秩序。 |
| 市财政局 | 何耀源副局长 13926196633 | 负责审核和拨付经市政府确定的事故防范和处理经费，以及市应急联席会议为处理电网大面积停电事件所发生的相关费用。 |
| 市民政局 | 李暖辉副局长 13602213101 | 负责指导事故发生地政府做好停电造成生活困难的群众救助工作。 |
| 市卫生局 | 黎惠国副局长 13902326543 | 组织协调各医院自保电源应急启动和采取临时应急措施、组织伤员救治工作。 |
| 市安监局 | 李炽彬副局长 13902322728 | 指导协调企业开展生产安全事故防范及应急救援工作，组织从化市大面积停电事件中伤亡事故的调查处理工作。 |
| 市电信局 | 杨剑文副局长 13392138933 | 负责大面积停电事件期间通信保障工作和事故抢险救灾的宣传报道工作（用主要频道和频率）。 |
| 市广播电视台 | 邬影红副台长 13923173233 |  |

六、电网大面积停电事件应急联席会议办公室成员及职责

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 市经贸局 副局长 | 黄燕芳 | 1.落实广州市和从化市应急联席会议部署的各项任务。 2.执行广州市、从化市应急联席会议下达的应急指令。 3.发布电网大面积停电事件预警信息。 4.组织制订应急预案，并监督执行情况。 5.建立市应急联席会议成员及相关单位的联络指挥网络。 6.向市应急办报告突发大面积停电事件应急处理情况，并请求协助。 7.掌握应急处理和供电恢复情况。 8.协调相关部门应急救援工作及信息发布工作。 9.组织应急教育、培训、演练。 |
| 从化供电局 副局长 | 梅永恒 |  |
| 市经贸局 副主任科员 | 廖志文 |  |
| 从化供电局 副主任 | 陈山 |  |

七、电网大面积停电事件应急专家组成员联络表

| 类别 | 姓名 | 单位、职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电 | 黄 敏 | 从化供电局副主任 | 13902326000 |
| 配电 | 邹国明 | 从化供电局调度班长 | 13902323139 |
| 安全 | 邱剑锋 | 从化供电局安全专责 | 13902323805 |

八、电网大面积停电事件检测预警网络

| 项目 | 检测内容 | 检测报告方法 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电网运行 | 负荷变化 | 数据报上级应急机构 | 从化供电局 |
| 线路被外力破坏 | 灾害、人为破坏 | 报告、举报监测报告 | 从化供电局 |

九、电网大面积停电事件应急救援队伍

| 队伍类别 | 联系人 | 单位、职务 | 联系方式 | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置 | 黄 敏 | 从化供电局 配电部副主任 | 13902326000 | 55 |
| 医疗救治 | 黎惠国 | 市卫生局 副局长 | 13902326543 | 70 |
| 通信保障 | 杨剑文 | 市电信局 副局长 | 13392138933 | 70 |
| 善后生活 临时救助 | 李暖辉 | 市民政局 副局长 | 13602213101 | 20 |

十、应急物资储备

| 物资名称 | 规格 | 数量 （台、辆） | 存储单位 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动发电车 | 220kVA | 2 |  | 黄敏13902326000 李俊华13926116138 |
| 移动柴油发电机 | P150E（120KW） | 1 |  |  |
| 移动柴油发电机 | P13.5（11KW） | 1 |  |  |
| 汽油照明发电机 | ECZ2500CX（4KW） | 4 |  |  |
| 汽油照明发电机 | PEPP3-D（12KW） | 7 |  |  |

十一、电网大面积停电事件日常应急工作联络表

| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 传真号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市应急办 | 潘耀东 | 13926157788 | 87948833 |
| 市委宣传部 | 廖慧玲 | 13926100933 | 87920565 |
| 市发改局 | 黄文彪 | 13926196111 | 87926182 |
| 市经贸局 | 廖志文 | 13902321481 | 87937183 |
| 市城乡建设局 | 徐嘉庆 | 13926132301 | 87922701 |
| 市水务局 | 江永初 | 13602212760 | 62160500 |
| 市交通局 | 巢阳灿 | 13926113335 | 87962157 |
| 市公安局 （消防大队） | 谢楚明 | 13924233433 | 87972900 |
| 市财政局 | 黄淼虓 | 13926180900 | 87932395 |
| 市民政局 | 吴 迪 | 13926155959 | 87968713 |
| 市卫生局 | 蔡松滨 | 13926188735 | 87962992 |
| 市安监局 | 夏 磊 | 13926186833 | 87958109 |
| 市电信局 | 朱国平 | 18902288338 | 87965099 |
| 市广播电视台 | 汤剑锋 | 13926123632 | 87956920 |
| 街口街 | 杨俊文 | 13902321888 | 87922111 |
| 江埔街 | 潘智全 | 13602214133 | 87985918 |
| 城郊街 | 谭光宏 | 13609056806 | 37910099 |
| 太平镇 | 李浩波 | 13902329618 | 87819309 |
| 鳌头镇 | 李沛强 | 13926139828 | 87875268 |
| 吕田镇 | 潘僚山 | 13922399511 | 87856028 |
| 良口镇 | 李伟流 | 13602213428 | 87851882 |
| 温泉镇 | 高泽威 | 13926135632 | 87832968 |
| 市高技术产业园 | 古勇开 | 13602218133 | 87812418 |
| 市明珠工业园 | 潘云辉 | 13926109682 | 87866728 |
| 市流溪温泉 旅游度假区 | 梁浩森 | 13902329424 | 87842668 |